特定建築物　測定・検査等遵守事項概要

| 環境衛生管理基準 |  |  | 法定実施回数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空気環境の管理 | 浮遊粉じん量 | ・0.15mg/㎥以下 | 2ヶ月以内ごとに 1回定期に測定 |
|  | 一酸化炭素 | - 6ppm以下 |  |
|  | 二酸化炭素 | ・1,000ppm以下 |  |
|  | 温度 | ・18℃～28℃(居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしない) |  |
|  | 相対湿度 | ・40％～70％ |  |
|  | 気流 | ・0.5m/sec以下 |  |
|  | ホルムアルデヒド | ・0.1mg/㎥以下 | 新築・増築、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの直近の6月1日から9月30日までの間 |
| 給水管理 | (1)水質管理 水質検査 | ・水道法第4条規定の飲料水を供給する義務 | 6ヶ月以内ごとに 水質検査の実施 |
|  | 残留塩素 | - 平常時[()内は緊急時]の基準 遊離残留塩素 0.1(0.2)ppm以上 結合残留塩素 0.4(1.5)ppm以上 | 7日以内ごとに 1回定期に実施 |
|  | (2)貯水槽の点検 (3)貯水槽の清掃 | - 汚染防止措置をとること - 槽内の掃除 | 1年以内ごとに1回実施 |
| 給湯管理 | 中央式給湯設備の場合は、給水管理と同様の維持管理（ただし、残留塩素測定については条件によって省略することができる。） |  |  |
| 排水管理 | - 排水設備の管理 - 排水槽の掃除 | ・設備の正常な機能の保持と補修 | 6ヶ月以内ごとに 1回定期に実施 |
| 清掃 |  | - 掃除を行う - 廃棄物を処理する | 日常清掃の実施 大掃除を6ヶ月以内ごとに1回定期に統一的に実施 |
| ねずみ等防除 | ねずみ等の防除 | - ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う - 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法」規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を使用 | 6ヶ月以内ごとに1回定期に統一的に調査を実施 (※食堂・厨房等は2ヶ月ごと) 調査に基づきねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる |
| 冷却塔・加湿装置 | 冷却塔及び加湿装置の管理 （空気調和設備を設けている場合） | ・水道法第４条規定の水質基準に適合する水の供給 |  |
|  |  | - 冷却塔及び冷却水の清掃及び換水 ・加湿装置の清掃及び換水 ・空気調和設備に設けられた排水受の清掃 | 使用開始時及び使用期間中の１ヵ月以内ごとに1回定期に汚れ状況の点検、必要に応じて清掃（及び換水）等を実施 |
|  |  | ・冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃 | １年以内ごとに１回定期に実施 |
| 雑用水管理 | (1)水質管理 水質検査 残留塩素 (2)水槽 | 散水、修景、清掃の用に供する水 （し尿を含む水を原水としないこと） | ｐＨ値、臭気、外観検査を7日以内ごとに1回定期に実施 大腸菌及び濁度の水質検査を２ヶ月以内ごとに実施 |
|  |  | 水洗便所の用に供する水 | ｐＨ値、臭気、外観検査を7日以内ごとに1回定期に実施 大腸菌の水質検査を２ヶ月以内ごとに実施 |
|  |  | - 平常時[()内は緊急時]の基準 遊離残留塩素 0.1(0.2)ppm以上 結合残留塩素 0.4(1.5)ppm以上 | 7日以内ごとに 1回定期に実施 |
|  |  | ・汚染防止措置をとること |  |

※食堂・厨房等とは、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所をさす。

水質検査項目

| 6ヶ月に1回 |  | 1年に1回 (6月1日～9月30日) |
| --- | --- | --- |
|  | 1回省略可(1年に1回) |  |
| 一般細菌 大腸菌 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物 (全有機炭素（TOC）の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 | 鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物 蒸発残留物 | シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド |
|  | 井戸水の場合（３年に１回） |  |
|  | 四塩化炭素 シス-1.2-ジクロロエチレン、トランス-1.2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン フェノール類 |  |

雑用水水質検査項目等

| ただし、水洗便所の用に供する水については、濁度項目は適用外。 ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7日以内ごとに１回 |
| --- | --- | --- |
| 臭気 | 異常でないこと |  |
| 外観 | ほとんど無色透明であること |  |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 2ヵ月以内ごとに1回 |
| 濁度 | 2度以下であること |  |

※空気環境測定ポイントの選定条件

・各階1ポイント以上測定する。

・ダクト系統が異なる場合、各系統ごとに1ポイント以上測定する。

屋外については、1階出入口付近及び外気取入口付近の外気を測定する。