様式第４０号の１①

規則第１３条第１項・規則第２８条の２第１項区画に関する判定資料報告書

| 年 月 日 堺 市 消 防 長 殿 （ 消防署長） 住 所 電話番号 氏 名 下記の防火対象物に（消防法施行規則第１３条第１項・消防法施行規則第２８条の２第１項）に規定する区画の措置を行い、当該建築物の１０階以下の階に設置が必要とされる（スプリンクラー設備・誘導灯）の設置免除を行うので報告します。 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称（棟） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  | 構造 |  |  |  | 内装 |  |
|  | 規模 | 階数 地上 階 地下 階 延べ面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通階 | 階 |  | 無窓階 |  | 階 |  |  |
| 福祉施設等 | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画の 概 要 | 階 ㎡ 階 ㎡ 階 ㎡ 床面積の合計 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備　考

１　氏名欄は、建物の所有者、占有者又は管理者の氏名を記入すること。

２　※印の欄には、記入しないこと。

様式第４０号の１②　　　　　　　　　　　　　　規則第１３条第１項区画　１

| 消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第１３条第１項の区画（平成２２年総務省令第８号。以下「省令」という。）について |  | 適否 |
| --- | --- | --- |
| １ | [用途] (1) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）別表第一（１６）項イに掲げる防火対象物のうち、同表（５）項ロ並びに（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物 |  |
|  | (2) 令別表第一（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分（以下「福祉施設等」という。）にあっては、下記の用途に該当 □有料老人ホーム □福祉ホーム □老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 □障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成１７年法律第１２３号）第５条第１５項に規定する共同生活援助を行う施設 |  |
| 令別表第一（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に、規則第１３条第１項の区画を設置し、１０階以下の階のスプリンクラーヘッドを設置しない場合について |  | 適否 |
| １ | [区画] (1) 福祉施設等の居室（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第４号に規定する居室をいう。以下｢居室｣という。）が２階以下の階に存する場合にあっては、福祉施設等の居室を準耐火構造（同条７号の２に規定する準耐火構造をいう。）の壁及び床で区画 |  |
|  | (2) 福祉施設等の居室が、３階以上の階に存する場合にあっては、福祉施設等の居室を耐火構造（同条７号に規定する耐火構造をいう。）の壁及び床で区画 |  |
| ２ | [内装制限] (1) 福祉施設等の壁及び天井（天井のない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分（廻り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料をいう。）でしたもの |  |
|  | (2) その他の部分にあっては難燃材料（建築基準法施行令第１条第６号に規定する難燃材料をいう。）でしたもの |  |

様式第４０号の１②　　　　　　　　　　　　　　規則第１３条第１項区画　２

| ３ | [開口部の面積] (1) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が８㎡以下 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (2) １の開口部の面積が４㎡以下 |  |
| ４ | [防火設備の構造] (1) 福祉施設等の居室が２階以下の階に存する場合にあっては、開口部には防火設備（建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備をいう。）である防火戸を設置 |  |
|  | (2) 福祉施設等の居室が３階以上の階に存する場合にあっては、開口部には特定防火設備（建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備である防火戸）を設置 |  |
|  | (3) 廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあっては、防火シャッターを設置しない |  |
|  | (4) 随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの |  |
|  | (5) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するもの |  |
|  | (6) ２以上の異なった経路により避難することができる部分以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつその面積の合計が４㎡以内のものに設けるものについては、鉄製網入りガラス戸を設置 |  |
|  | (7) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、この部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、７５ｃｍ以上、１．８ｍ以上及び１５ｃｍ以下 |  |
| ５ | [区画の面積] 区画された部分すべての床面積が１００㎡以下 |  |

様式第４０号の１③　　　　　　　　　　　　　規則第２８条の２第１項区画　１

| 消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第２８条の２条第１項の区画（平成２２年総務省令第８号。以下「省令」という。）について |  | 適否 |
| --- | --- | --- |
| １ | [用途] (1) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）別表第一（１６）項イに掲げる防火対象物のうち、同表（５）項ロ並びに（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物 |  |
|  | (2) 令別表第一（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分（以下「福祉施設等」という。）にあっては、下記の用途に該当 □有料老人ホーム □福祉ホーム □老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 □障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成１７年法律第１２３号）第５条第１５項に規定する共同生活援助を行う施設 |  |
| 令別表第一（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に、規則第２８条の２第１項の区画を設置し、１０階以下の階に誘導灯を設置しない場合について |  | 適否 |
| １ | [区画] (1) 福祉施設等の居室（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第４号に規定する居室をいう。以下｢居室｣という。）が２階以下の階に存する場合にあっては、福祉施設等の居室を準耐火構造（建築基準法第２条７号の２に規定する準耐火構造をいう。）の壁及び床で区画 |  |
|  | (2) 福祉施設等の居室が、３階以上の階に存する場合にあっては、福祉施設等の居室を耐火構造（建築基準法第２条７号に規定する耐火構造をいう。）の壁及び床で区画 |  |
| ２ | [内装制限] (1) 福祉施設等の壁及び天井（天井のない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分（廻り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料をいう。）でしたもの |  |
|  | (2) その他の部分にあっては難燃材料（建築基準法施行令第１条第６号に規定する難燃材料をいう。）でしたもの |  |

様式第４０号の１③　　　　　　　　　　　　　規則第２８条の２第１項区画　２

| ３ | [開口部の面積] (1) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が８㎡以下 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (2) １の開口部の面積が４㎡以下 |  |
| ４ | [防火設備の構造] (1) 福祉施設等の居室が２階以下の階に存する場合にあっては、開口部には防火設備（建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備をいう。）である防火戸を設置 |  |
|  | (2) 福祉施設等の居室が３階以上の階に存する場合にあっては、開口部には特定防火設備（建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備である防火戸）を設置 |  |
|  | (3) 廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあっては、防火シャッターを設置しない |  |
|  | (4) 随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの |  |
|  | (5) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するもの |  |
|  | (6) ２以上の異なった経路により避難することができる部分以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつその面積の合計が４㎡以内のものに設けるものについては、鉄製網入りガラス戸を設置 |  |
|  | (7) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、この部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、７５cｍ以上、１．８ｍ以上及び１５cm以下 |  |
| ５ | [廊下の開放性] (1) 福祉施設等の主たる出入り口が、避難階において直接地上に通じている通路に面している |  |
|  | (2) 福祉施設等の主たる出入り口が次の（イ）から（ニ）に定めるところによること ア 各階の外気に面する部分の面積（廊下の端部に接する垂直面の面積を除く。）は、当該階の見付面積の３分の１を超えている |  |
|  | イ 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合は、当該垂れ壁の 下端から天井までの高さは、３０cｍ以下 |  |

様式第４０号の１③　　　　　　　　　　　　　規則第２８条の２第１項区画　３

| ５ | ウ 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さは、１ｍ以上 |  |
| --- | --- | --- |
|  | エ 外気に面する部分に風雨等を遮るために壁等を設ける場合にあっ ては、当該壁等の幅を２ｍ以下とし、かつ、当該壁等相互間の距離を １ｍ以上とする |  |
|  | (3) 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号（４）イ（ロ）の煙が床面から１．８ｍまで降下しないことを確認する方法に適合 |  |
|  | (4) 外気が面しない部分が存する場合にあっては、当該外気に面しない部分の長さは、６ｍ以下であり、かつ、当該外気に面しない部分の幅員の４倍以下 |  |
| ６ | ［階段室の開放性］ (1) 平成１４年消防庁告示第７号に適合する開口部を有する |  |
|  | (2) 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号（５）ロの煙が床面から１．８ｍまで降下しないことを確認する方法に適合 |  |
| ７ | [普通階] 地階及び無窓階以外の階 |  |