様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 |  |  | 油槽所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 |  |  | 引火点 | －４０ ℃ |  |  | 貯蔵温度 |  | 常温 ℃ |  |  |
| 基礎、据付 方法の概要 |  |  | 20m PC杭６本打設し、その上に1.5ｍの鉄筋コンクリート造の基礎を設ける。タンク下部は、アスファルトモルタルを敷設する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 |  | 形状 | 縦置円筒型 |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |  |  |
|  |  | 寸法 | 高さ ５，０００ｍｍ 内径 ４，５００ｍｍ |  |  |  | 容量 |  | ８０ ＫＬ |  |  |
|  |  | 材質、板厚 | 底板 9.0mm、側板 6.0mm～4.5mm、屋根板 4.5mm、アニュラ板 9.0mm、全てSS400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通気管 | 種 別 |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |
|  |  |  | 無弁通気管 |  | １ |  |  | １００ ｍｍ kＰa |  |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種 別 |  | 数 |  |  | 作 動 圧 |  |  |  |
|  |  |  | なし |  |  |  |  | kＰa |  |  |  |
|  |  | 液量表示装置 | フロート式 |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | ・ 無 |  |
|  |  | 不活性気体の 封入設備 | なし |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  |  | なし |  |
| 注入口の位置 |  |  | 防油堤の南側 |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | ・ 無 |  |
| 防油堤 | 構 造 |  |  |  | 容 量 |  |  | 排 水 設 備 |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリート造 （高さ1000mm厚さ150mm） |  |  |  | １００㎘ |  |  | 防油堤内に集水ますを儲け防油堤外に弁を設ける |  |  |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  | ギャーポンプ２基、モーター2.2㎾２基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  | ＪＩＳＡ４２０１による突針１本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  | 鋼管（STPG） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第３種泡消火設備 |  |  | タンクの加熱設備 |  |  |  |  | なし |
| 工事請負者住所氏名 |  |  | 堺市○○区○○町○丁○番 ××設備㈱ 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。