様式第4のニ（第4条、第5条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 |  |  |  |  | ホテル業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 |  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | 床 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |
|  |  |  | その他の壁 |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | 出入口 |  | 特定防火設備である防火戸（自閉式） （しきい高さ ２５ ㎝） |  |  |  |
|  |  | 屋根 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 |  |  |  | 階数 |  | 10/2 | 設置階 |  | B2 |  |  |  | 建築面積 |  |  | 2,000 ㎡ |
|  |  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 |  |  |  | 角型 |  |  |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |  |  |  |
|  | 寸法 |  |  |  | 縦2,000mm、横3,000mm、 高さ2,500mm |  |  |  |  |  | 容量 | 15,000 ℓ |  |  |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  |  | 9mm SS400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 |  |  |
|  |  |  |  |  | 無弁通気管 |  |  |  |  |  | １ |  |  | ５０ ㎜ kＰa |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  | 数 |  |  | 作 動 圧 |  |  |
|  |  |  |  |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |  | Kpa |  |  |
|  | 液量表示装置 |  |  |  | フロート式 |  |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  | ・ 無 |  |
| 注入口の位置 |  |  |  |  | 遠方注入口 |  |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  | ・ 無 |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  | ギャーポンプ×１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  |  |  | 耐圧防爆型白熱灯 １００W×１ |  |  | 換気、排出の設備 |  |  |  |  | ベンチレーター×１ |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  | 鋼管（ＳＴＰＧ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  | 第４種 粉末消火器×１ 第５種 粉末消火器×２ |  |  |  |  | 警報設備 |  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  |  |  | 堺市○○区○○町○丁○番○号 ××設備㈱ 消防 太郎 電話○○○-○○○-○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入

すること。