## NOx記入表
様式２ 窒素酸化物総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画
事業所名
所在地
施設番号 | 令別表第１の項番号 | 施設係数に係る区分番号 | 施設の種類 | 施設の 設置年月日 | 施設の規模 | 原料の処理能力又は燃料の燃焼能力 (kL/h) (103Nm3/h) (t/h) | 使用する原料又は燃料 |  | 換算係数 |  | 原料又は燃料使用量の重油換算値 |  |  |  | 単位乾き排ガス量 Ｇ0' | 排出ガス量乾き定格O20%換算 | 総量規制基準・指導基準 | [8 empty] | 施設管理値 |  | NOx対策の内容 | 備考
[7 empty] | 種類 | 混焼割合 (％) | 原料及び燃料 | 燃料の特別換算係数 | Wnox (kL/h) | 使用状況 |  |  |  |  | 排出ガス量 (104Nm3/h) |  | 施設係数 |  | 許容排出量 |  | 使用状況 |  |  | N値 (ppm) | 最大NOx排出量 1/100N(V+Vi) (Nm3/h)
[12 empty] | 予備 | 交互 | 休止 | (Nm3/L) (Nm3/kg) (Nm3/Nm3) | (Nm3/h) | Ｖ | Ｖi | Ｃ | Ｃi | Ｃ･Ｖ | Ｃi･Ｖi | 予備 | 交互 | 休止 |  |  |  |  | 燃料・原料種類 | 重油換算係数 | Ｇ０’
[30 empty] | Ａ重油 | 1 | 8.9
[30 empty] | 重油 | 1 | 8.9
[30 empty] | Ｂ重油 | 1 | 9.3
[30 empty] | Ｃ重油 | 1 | 9.5
[30 empty] | 軽油 | 0.95 | 8.8
[30 empty] | 灯油 | 0.9 | 8.4
[30 empty] | 一般炭 |  | 7.2
[30 empty] | コークス |  | 7.2
[30 empty] | 木材 |  | 3.5
[30 empty] | 木炭 |  | 7.6
[30 empty] | 都市ガス | 1.14 | 9.6
[30 empty] | ＬＮＧ | 1.3 | 9.8
[30 empty] | ＬＰＧ | 1.2 | 11
[30 empty] | 下水汚泥 | 0.28 | 1.4
備考１ 合計には、交互使用の施設のうちＷNOx又はＣ・Ｖ＋Ｃi・Ｖiの小さいもの並びに予備、休止の施設は含めないこと。 | [14 empty] | Wnox （ｋL/h） |  | ΣC・V、ΣCi・Vi(Nm3/h)
２ ＮＯx許容排出量の算定式は次のとおりである。Ｑ＝K・｛Σ(Ｃ・Ｖ)＋Σ(Ｃi・Ｖi)｝L
３ 施設管理値のN値を変更しようとするときは、当該施設に係る付表を添付すること。 | [16 empty] | NOx許容排出量Ｑ(Nm3/h) | [5 empty] | ＮＯx排出量 (Nm3/h)
＜参考＞非常用ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関
|  |  | 施設の種類 | 設置年月日 | 施設の 規模 | 燃焼能力 | 燃料種類
[15 empty] | 総量規制基準適否 |  |  | ⇒

## NOx総量規制（記入例）
様式２ 窒素酸化物総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画
事業所名 |  | ○○産業株式会社 堺工場
所在地 |  | 堺市堺区●●町○○丁●●番○○号
施設番号 | 令別表第１の項番号 | 施設係数に係る区分番号 | 施設の種類 | 施設の 設置年月日 | 施設の規模 | 原料の処理能力又は燃料の燃焼能力 (kL/h) (103Nm3/h) (t/h) | 使用する原料又は燃料 |  | 換算係数 |  | 原料又は燃料使用量の重油換算値 |  |  |  | 単位乾き排ガス量 Ｇ0' | 排出ガス量乾き定格O20%換算 | 総量規制基準・指導基準 | [8 empty] | 施設管理値 |  | NOx対策の内容 | 備考
[7 empty] | 種類 | 混焼割合 (％) | 原料及び燃料 | 燃料の特別換算係数 | Wnox (kL/h) | 使用状況 |  |  |  |  | 排出ガス量 (104Nm3/h) |  | 施設係数 |  | 許容排出量 |  | 使用状況 |  |  | N値 (ppm) | 最大NOx排出量 1/100N(V+Vi) (Nm3/h)
[12 empty] | 予備 | 交互 | 休止 | (Nm3/L) (Nm3/kg) (Nm3/Nm3) | (Nm3/h) | Ｖ | Ｖi | Ｃ | Ｃi | Ｃ･Ｖ | Ｃi･Ｖi | 予備 | 交互 | 休止 |  |  |  |  | 燃料・原料種類 | 重油換算係数 | Ｇ０’
Ｂ－1 | 1 | 4 | ボイラー | 1970-12-02 | 伝熱面積 22.3㎡ | 0.95 | 灯油 | 100 | 0.9 | 1 | 0.855 |  | ○ |  | 8.4 | 7980 | 0.798 |  | 3.1 |  | 2.473 |  |  | ◎ |  | 74 | 0.591 |  | No1.2交互運転 | Ａ重油 | 1 | 8.9
Ｂ－２ | 1 | 1 | ボイラー | 2004-02-22 | 伝熱面積 22.3㎡ | 0.91 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 1.037 |  | ◎ |  | 9.6 | 8736 |  | 0.873 |  | 1.6 |  | 1.396 |  | ○ |  | 60 | 0.524 |  | No1.2交互運転 | 重油 | 1 | 8.9
Ｂ－３ | 1 | 4 | ボイラー | 1976-01-06 | 伝熱面積 12㎡ | 0.56 | Ａ重油 | 100 | 1 | 1 | 0.56 |  |  |  | 8.9 | 4984 | 0.498 |  | 3.1 |  | 1.543 |  |  |  |  | 81 | 0.404 |  |  | Ｂ重油 | 1 | 9.3
DL | 30 | 59 | ディーゼル機関 | 1973-03-11 | 燃料燃焼能力 50.4L/h | 0.056 | 軽油 | 100 | 0.95 | 20 | 1.064 |  |  |  | 8.8 | 492.8 | 0.049 |  | 49 |  | 2.401 |  |  |  |  | 350 | 0.172 | リーンバーン＋尿素水噴霧 |  | Ｃ重油 | 1 | 9.5
KK | 6 | 16 | 金属加熱炉 | 1986-07-06 | 燃料燃焼能力 66.12L/h | 0.058 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.066 | ○ |  |  | 9.6 | 556.8 |  | 0.055 |  | 2.7 |  | 0.148 | ○ |  |  | 315 | 0.174 |  |  | 軽油 | 0.95 | 8.8
SYO | 9 | 29 | 焼成炉 | 1986-06-30 | 燃料燃焼能力 77.52L/h | 0.068 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.077 |  |  |  | 9.6 | 652.8 |  | 0.065 |  | 2.8 |  | 0.182 |  |  |  | 90 | 0.059 |  |  | 灯油 | 0.9 | 8.4
Ｂ－４ | 1 | 1 | ボイラー | 1982-03-05 | 伝熱面積 15㎡ | 0.26 | 都市ガス | 100 | 1.14 | 1 | 0.296 |  |  | ○ | 9.6 | 2496 | 0.249 |  | 2.5 |  | 0.622 |  |  |  | ○ | 90 | 0.225 |  |  | 一般炭 |  | 7.2
[30 empty] | コークス |  | 7.2
[30 empty] | 木材 |  | 3.5
[30 empty] | 木炭 |  | 7.6
[30 empty] | 都市ガス | 1.14 | 9.6
[30 empty] | ＬＮＧ | 1.3 | 9.8
[30 empty] | ＬＰＧ | 1.2 | 11
[30 empty] | 下水汚泥 | 0.28 | 1.4
備考１ 合計には、交互使用の施設のうちＷNOx又はＣ・Ｖ＋Ｃi・Ｖiの小さいもの並びに予備、休止の施設は含めないこと。 | [14 empty] | Wnox （ｋL/h） | 2.738 | ΣC・V、ΣCi・Vi(Nm3/h) |  |  |  | 6.417 | 0.07
２ ＮＯx許容排出量の算定式は次のとおりである。Ｑ＝K・｛Σ(Ｃ・Ｖ)＋Σ(Ｃi・Ｖi)｝L
３ 施設管理値のN値を変更しようとするときは、当該施設に係る付表を添付すること。 | [16 empty] | NOx許容排出量Ｑ(Nm3/h) |  |  |  | 3.544 |  | ＮＯx排出量 (Nm3/h) |  |  |  | 1.226
＜参考＞非常用ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関
|  |  | 施設の種類 | 設置年月日 | 施設の 規模 | 燃焼能力 | 燃料種類
[15 empty] | 総量規制基準適否 |  |  | ⇒ | 適

## 付_N測
附表 | 施設別の窒素酸化物データ整理表
施設番号 |  |  |  |  | 施設の種類
測定年月日 | ＮＯx対策の内容 | 原料及び燃料の種類 | 原料及び燃料の使用量 | 単位 | 実測乾き排出ガス量 (Nm3/h) | 実測ＮＯx濃度 (ppm) <1> | 実測Ｏ2 濃度 (％) <2> | 負荷 (％) | Ｏ20%換算 ＮＯx濃度 (ppm) | 測定法
| 測定時の状況について記入すること。なお、「単位」は原則として次のとおりとする。 気体 Nm3/h、液体 L/h、固体 kg/h | [7 empty] | 換算式は原則として次のとおりとする。 <1>×21/(21-<2>)

## NOx総量規制 告示別表第４ 施設係数
|  |  | 法項 番号 | 別表 第４ 番号 | C | Cｉ
ボイラー | ガスを専焼させるもの |  |  | 1 | 2.5 | 1.6
| 固体燃料を燃焼させるもの |  |  | 2 | 6.5 | 4.6
| 上記１．２に掲げるもの以外のもの | 排煙脱硫装置を設置するもの（液体燃料を使用するものに限る） |  | 3 | 5 | 3.2
|  | 上記以外のもの |  | 4 | 3.1 | 2.2
ガス発生炉 | ガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの（天井バーナーのものに限る。） |  |  | 5 | 4.5 | 3.2
| 上記５に掲げるもの以外のガス発生炉・加熱炉 |  |  | 6 | 3 | 2.1
焙焼炉 | 重油煤を原料とするもの |  |  | 7 | 9.5 | 6.7
| 上記以外のもの |  |  | 8 | 2.9 | 2
焼結炉 |  |  |  | 9 | 11 | 7.7
煆焼炉 | アルミナの製造の用に供するもの |  |  | 10 | 6.5 | 4.6
| 上記１０に掲げるもの以外のもの |  |  | 11 | 2 | 1.4
溶鉱炉 |  |  |  | 12 | 2 | 1.4
転炉・平炉 |  |  |  | 13 | 3 | 2.3
溶解炉 |  | 合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉 |  | 14 | 5.5 | 3.9
|  | 上記以外のもの |  | 15 | 3 | 2.1
金属加熱炉 |  |  |  | 16 | 3.8 | 2.7
加熱炉 |  |  |  | 17 | 3 | 2.1
触媒再生塔 |  |  |  | 18 | 2.5 | 2
燃焼炉 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.8
焼成炉 | 石灰焼成炉 | ガスを専焼させるローターリーキルン |  | 20 | 14 | 9.8
|  | 上記以外のもの |  | 21 | 6 | 4.2
| セメントの製造の用に供するもの |  |  | 22 | 9 | 6.3
| 骨材焼成炉 |  |  | 23 | 10 | 7
| 耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの |  |  | 24 | 11 | 7.7
溶融炉 | 板ガラス又はガラス繊維製品の製造の用に供するもの | 排煙脱硫装置を設置するもの（液体燃料を使用するものに限る。） |  | 25 | 24 | 16.8
|  | 上記以外のもの |  | 26 | 20.5 | 14.4
| ガラスの製造の用に供するもののうち上記２５．２７に掲げるもの以外のもの | ホーローフリットの製造の用に供するもの |  | 27 | 70 | 49
|  | 上記以外のもの |  | 28 | 22.4 | 15.7
| 上記２０から２９までに掲げるもの以外の焼成炉・溶融炉・加熱炉 |  |  | 29 | 4 | 2.8
反応炉・直火炉・加熱炉 |  |  |  | 30 | 3 | 2.1
乾燥炉 |  |  |  | 31 | 3.7 | 2.6
電気炉 |  |  |  | 32 | 19 | 13.3
廃棄物焼却炉 |  | 一般廃棄物又は下水汚泥を焼却するもの（昭和57年11月１日以後に設置されるものに限る。） |  | 33 | 7 | 7
|  |  |  | 34 | 8.5 | 7
焙焼炉 |  |  |  | 35 | 2 | 1.4
焼結炉 |  |  |  | 36 | 8.5 | 6
溶鉱炉 |  |  |  | 37 | 1 | 0.7
転炉 |  |  |  | 38 | 3 | 2.3
溶解炉 |  |  |  | 39 | 3 | 2.1
乾燥炉 |  |  |  | 40 | 3 | 2.1
乾燥施設 |  |  |  | 41 | 3 | 2.1
反応炉 |  |  |  | 42 | 3 | 2.5
光ニトロソ化法によるカプロラクタム製造用等の塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設 |  |  |  | 43 | 5 | 3.5
焼成炉 |  |  |  | 44 | 4 | 2.8
溶解炉 |  |  |  | 45 | 3 | 2.1
乾燥炉 |  |  |  | 46 | 3 | 2.1
焼成炉 |  |  |  | 47 | 4 | 2.8
溶解炉 |  |  |  | 48 | 3 | 2.1
溶解炉 |  |  |  | 49 | 3 | 2.1
溶解炉 |  |  |  | 50 | 3 | 2.1
反射炉 |  |  |  | 51 | 3 | 2.1
反応炉 |  |  |  | 52 | 3 | 2.5
乾燥施設 |  |  |  | 53 | 3 | 2.1
吸収施設・濃縮施設 |  |  |  | 54 | 2 | 1.6
コークス炉 | 製鉄のように供するオットー型のもの | 昭和57年11月1日以後に設置されたもの |  | 55 | 7 | 7
|  | 上記以外のもの |  | 56 | 11.7 | 7
| 上記５５、５６に掲げるもの以外のもの |  |  | 57 | 4 | 2.8
ガスタービン |  |  |  | 58 | 7 | 5
ディーゼル機関 |  |  |  | 59 | 49 | 40
ガス機関 |  |  |  | 60 | 7 | 5
ガソリン機関 |  |  |  | 61 | 7 | 5
0

## 告示別表第３ 特別の換算係数
別表第３
|  | ばい煙発生施設の種類 | 係数
2 | 1 | 令別表第1の１の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの | 3.5
10 | 2 | 令別表第１の３の項に掲げる煆焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの | 5
22 | 3 | 令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 5.3
20 | 4 | 令別表第１の９の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの | 3
21 |  | 令別表第１の１０の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの | 3
23 |  | 令別表第１の１１の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの | 3
27 | 5 | 令別表第１の９の項に掲げる溶解炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの（タンク窯のものに限る。） | 18.2
28 | 6 | 令別表第１の９の項に掲げる溶解炉のうちガラスの製造の用に供するものであって前項に掲げるもの以外のもの(タンク窯のものに限る。） | 7
55 | 7 | 令別表第１の28の項に掲げるコークス炉のうち製鉄のように供するもの（オットー型のものに限る。） | 5.5
56 |  |  | 5.5.
57 |  |  | 5.5
| 8 | 令別表第３のばい煙発生施設の種類の欄に掲げるばい煙発生施設のうち前各項に掲げる以外のもの | 1
58 | 9 | 令別表第１の29の項に掲げるガスタービン | 3
59 | 10 | 令別表第１の30の項に掲げるディーゼル機関 | 20
60 | 11 | 令別表第１の31の項に掲げるガス機関 | 3
61 | 12 | 令別表第１の32の項に掲げるガソリン機関 | 3