## ＳＯｘ総量（記入表）
様式１ いおう酸化物総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画
事業所名 | [6 empty] | 指定地域
所在地 | [7 empty] | a=
施設番号 | 令別表第１の項番号 | 施設の種類 | 施設の 設置年月日 | 施設の 規模 | 原料の処理能力及び燃料の燃焼能力 (kL/h) (103Nm3/h) (t/h) | 使用する原料及び燃料 |  |  |  |  | 脱硫効率 (%) | 燃料からの SOx排出量 (Nm3/h) |  | 原料からの SOx排出量 (Nm3/h) |  | 重油換算係数 | 基準日 | 原料及び燃料使用量の重油換算値 ＷSOx(kL/h) |  |  |  | 使用状況 |  |  | 通常の使用計画 |  |  | 備 考
[6 empty] | 種類 | 混焼割合 (％) | 硫黄分 (％) | 比重 液体 燃料 | 総発熱量 kJ/kg kJ/Nm3 |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |  |  | Ｗ |  | Ｗi |  | 予備 | 交互 | 休止 | 実燃料使用量 (kL/日) (103Nm3/日) (t/日) | 重油換算燃料使用量 (t/日) | 燃料からのSOx実排出量 (Nm3/日)
[18 empty] | Ｗf | Ｗm | Ｗif | Ｗim | [7 empty] | 燃料・原料種類 |  | 重油換算係数 | Ｇ０’ | 予備・交互・休止
[29 empty] | Ａ重油 | kL/h | 1 | 8.9 | ◎
[29 empty] | Ｂ重油 | kL/h | 1 | 9.3 | ○
[29 empty] | Ｃ重油 | kL/h | 1 | 9.5
[29 empty] | 重油 | kL/h | 1 | 8.9
[29 empty] | 軽油 | kL/h | 0.95 | 8.8
[29 empty] | 灯油 | kL/h | 0.9 | 8.4
[29 empty] | 一般炭 | t/h |  | 7.2
[29 empty] | コークス | t/h |  | 7.2
[29 empty] | 木材 | t/h |  | 3.5
[29 empty] | 木炭 | t/h |  | 7.6
[29 empty] | 都市ガス | 103Nm3/h | 1.14 | 9.6
[29 empty] | ＬＮＧ | 103Nm3/h | 1.3 | 9.8
[29 empty] | 都市ごみ | t/h |  | 1.9
[29 empty] | 下水汚泥 | t/h |  | 1.4
[29 empty] | 紙 | t/h |  | 4
その他
[13 empty] | ① |  | ② |  |  | ④Ｗf | ⑤Ｗm | ⑥Ｗif | ⑦Ｗim |  |  |  |  | ⑭ | ⑮
＜参考＞非常用ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関
|  | 施設の種類 | 設置年月日 | 施設の 規模 | 燃焼能力 | 燃料種類 | [5 empty] | ③=①＋② ＳＯｘ排出量(Nm3/h) | [5 empty] | ⑧＝④＋⑤ Ｗ=Ｗf+Ｗm |  | ⑨＝⑥＋⑦ Ｗi=Ｗif+Ｗim |  | ⑪ SOx許容排出量 (Nm3/h) |  |  | ※燃料Ｓ分管理指標
[18 empty] | 0 |  | 0
⑩＝⑧＋⑨ ＷＳＯx(kL/h)=Ｗ+Ｗi
⑫＝⑪-② 燃料に係るSOx許容排出量
⑬=⑫/｛7×（④＋⑥）×0.9｝ 燃料中許容S分(％)
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
⑯=⑮/(7×⑭) 使用燃料S分＿日平均(％)
備考 | １ 合計には、交互使用の施設のうちＷSOxの小さいもの並びに予備、休止及び廃止の施設は含めないこと。
| ２ 「燃料使用量の重油重量換算値（t/h）」の算定にあたっては、比重は原則として0.9とすること。 | [16 empty] | 総量規制基準適否 |  |  | ⇒
Note on K3: 半角大文字で入力してください。
交互使用の場合は、対象となる施設の組み合わせを明記すること

## ＳＯｘ総量（記載例）
様式１ いおう酸化物総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画
事業所名 |  | ○○産業株式会社 堺工場 |  |  |  |  | 指定地域 |  | A-1
所在地 |  | 堺市堺区●●町○○丁●●番○○号 | [5 empty] | a= | 2
施設番号 | 令別表第１の項番号 | 施設の種類 | 施設の 設置年月日 | 施設の 規模 | 原料の処理能力及び燃料の燃焼能力 (kL/h) (103Nm3/h) (t/h) | 使用する原料及び燃料 |  |  |  |  | 脱硫効率 (%) | 燃料からの SOx排出量 (Nm3/h) |  | 原料からの SOx排出量 (Nm3/h) |  | 重油換算係数 | 基準日 | 原料及び燃料使用量の重油換算値 ＷSOx(kL/h) |  |  |  | 使用状況 |  |  | 通常の使用計画 |  |  | 備 考
[6 empty] | 種類 | 混焼割合 (％) | 硫黄分 (％) | 比重 液体 燃料 | 総発熱量 kJ/kg kJ/Nm3 |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |  |  | Ｗ |  | Ｗi |  | 予備 | 交互 | 休止 | 実燃料使用量 (kL/日) (103Nm3/日) (t/日) | 重油換算燃料使用量 (t/日) | 燃料からのSOx実排出量 (Nm3/日)
[18 empty] | Ｗf | Ｗm | Ｗif | Ｗim | [8 empty] | 燃料・原料種類 |  | 重油換算係数 | Ｇ０’ | 予備・交互・休止
UB-1 | 1 | ボイラー | 1970-01-06 | 伝熱面積 12㎡ | 3.25 | Ｃ重油 | 100 | 2.5 | 0.93 | 44,000 kJ/kg | 80 | 52.894 | 10.579 |  |  | 1 | 1991-02-01 | 3.25 |  |  |  | ○ |  |  | 0 | 0 | 0 | UB=2,UB-3の予備 |  | Ａ重油 | kL/h | 1 | 8.9 | ◎
UB-2 | 1 | ボイラー | 2005-05-05 | 伝熱面積 9.98㎡ | 1.42 | 都市ガス | 100 | 0 |  | 45,000 kJ/Nm3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 1991-02-01 |  |  | 1.6188 |  |  | ◎ |  | 22.72 | 25.901 | 0 | UB-2とUB-3で交互 |  | Ｂ重油 | kL/h | 1 | 9.3 | ○
UB-3 | 1 | ボイラー | 2005-05-05 | 伝熱面積 9.98㎡ | 1.42 | 都市ガス | 100 | 0 |  | 45,000 kJ/Nm3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 1991-02-01 |  |  | 1.6188 |  |  | ○ |  |  |  |  | UB-2とUB-3で交互 |  | Ｃ重油 | kL/h | 1 | 9.5
FA-1 | 6 | 金属加熱炉 | 1998-03-03 | 定格容量 200kVA | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.86 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.044 | 0.044 |  |  | 1 | 1991-02-01 | 0.12 | [6 empty] | 2.88 | 2.88 | 1.041 | S&BによりWとして認定 |  | 重油 | kL/h | 1 | 8.9
FA-2 | 7 | 金属加熱炉 | 1998-03-04 | 定格能力 360kVA | 0.25 | 都市ガス | 100 | 0 |  | 45,000 kJ/Nm3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 1991-02-01 | 0.285 | [5 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 | S&BによりWとして認定 |  | 軽油 | kL/h | 0.95 | 8.8
常用１ | 29 | ガスタービン | 1988-01-30 | 燃料燃焼能力 1000l/h | 0.85 | 軽油 | 100 | 0 | 0.8 | 30,400 kJ/kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 1988-02-01 | 0.8075 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 灯油 | kL/h | 0.9 | 8.4
常用２ | 30 | ディーゼル | 1988-01-31 | 伝熱面積 200l/h | 0.5 | 軽油 | 100 | 0 | 0.8 | 30,400 kJ/kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 1991-02-01 |  |  | 0.475 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一般炭 | t/h |  | 7.2
AT-1 | 1 | ボイラー | 1985-09-10 | 伝熱面積 9.98㎡ | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.8 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 | 1991-02-01 |  |  | 0.12 |  |  | ○ |  |  |  |  | AT-1～AT-5の5台中3台で稼動 |  | コークス | t/h |  | 7.2
AT-2 | 1 | ボイラー | 1985-09-10 | 伝熱面積 9.98㎡ | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.8 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 | 1991-02-01 |  |  | 0.12 |  |  | ◎ |  | 0.96 | 0.96 | 0.323 | AT-1～AT-5の5台中3台で稼動 |  | 木材 | t/h |  | 3.5
AT-3 | 1 | ボイラー | 1985-09-10 | 伝熱面積 9.98㎡ | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.8 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 | 1991-02-01 |  |  | 0.12 |  |  | ◎ |  | 0.96 | 0.96 | 0.323 | AT-1～AT-5の5台中3台で稼動 |  | 木炭 | t/h |  | 7.6
AT-4 | 1 | ボイラー | 1985-09-10 | 伝熱面積 9.98㎡ | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.8 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 | 1991-02-01 |  |  | 0.12 |  |  | ◎ |  | 0.96 | 0.96 | 0.323 | AT-1～AT-5の5台中3台で稼動 |  | 都市ガス | 103Nm3/h | 1.14 | 9.6
AT-5 | 1 | ボイラー | 1985-09-10 | 伝熱面積 9.98㎡ | 0.12 | Ａ重油 | 100 | 0.06 | 0.8 | 44,000 kJ/kg | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  | 1 | 1991-02-01 |  |  | 0.12 |  |  | ○ |  |  |  |  | AT-1～AT-5の5台中3台で稼動 |  | ＬＮＧ | 103Nm3/h | 1.3 | 9.8
[30 empty] | 都市ごみ | t/h |  | 1.9
[30 empty] | 下水汚泥 | t/h |  | 1.4
[30 empty] | 紙 | t/h |  | 4
その他
[13 empty] | ① |  | ② |  |  | ④Ｗf | ⑤Ｗm | ⑥Ｗif | ⑦Ｗim |  |  |  |  | ⑭ | ⑮
|  | ＜参考＞非常用ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関 | [10 empty] | 0.167 |  | 0 |  |  | 0.928 |  | 2.454 | [5 empty] | 31.661 | 2.01
|  | 施設の種類 | 設置年月日 | 施設の 規模 | 燃焼能力 | 燃料種類 | [5 empty] | ③=①＋② ＳＯｘ排出量(Nm3/h) | [5 empty] | ⑧＝④＋⑤ Ｗ=Ｗf+Ｗm |  | ⑨＝⑥＋⑦ Ｗi=Ｗif+Ｗim |  | ⑪ SOx許容排出量 (Nm3/h) |  |  | ※燃料Ｓ分管理指標
[18 empty] | 0.928 |  | 2.454
⑩＝⑧＋⑨ ＷＳＯx(kL/h)=Ｗ+Ｗi
[26 empty] | ⑫＝⑪-② 燃料に係るSOx許容排出量 |  |  | 3.004
[26 empty] | ⑬=⑫/｛7×（④＋⑥）×0.9｝ 燃料中許容S分(％) |  |  | 0.14099
[14 empty] | 0.167 |  |  |  | 3.382 |  |  |  | 3.004
[26 empty] | ⑯=⑮/(7×⑭) 使用燃料S分＿日平均(％) |  |  | 0.0090693
備考 | １ 合計には、交互使用の施設のうちＷSOxの小さいもの並びに予備、休止及び廃止の施設は含めないこと。
| ２ 「燃料使用量の重油重量換算値（t/h）」の算定にあたっては、比重は原則として0.9とすること。 | [16 empty] | 総量規制基準適否 |  |  | ⇒ | 適
Formulas:
基準日 = IF([令別表第１の項番号]="","",IF([令別表第１の項番号]=29,DATE(1988,2,1),IF(30<[令別表第１の項番号]<33,DATE(1991,2,1),IF([施設の種類]="小型ボイラー",DATE(1985,9,10),DATE(1977,10,1)))))
Note on K3: 半角大文字で入力してください。
交互使用の場合は、対象となる施設の組み合わせを明記すること