施設・設備保守管理及び日常警備等業務一覧

| 業務 | 設備・機器の概要 | 業務内容 | 回数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防設備保守点検業務 | 自働火災報知機設備、防排煙設備、誘導灯設備、屋内消火栓設備、消火器具、非常放送設備、スプリンクラー設備等 | 消防法第１７条の３の３の規定による定期保守点検 | 外観・機能・作動点検：年２回 総合点検：年１回 |
| そ族・害虫駆除等業務 |  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条第２項に基づく薬剤によるネズミ及び害虫の防除 | 月１回 生息確認：年１０回 全体防除：年２回 |
| 自動ドア保守点検業務 | 150片引き：８台、75片引き：２台 75片引き（多目的トイレ）：１９台 | 定期保守点検及び修理 | 年２回 |
| 受水槽清掃業務 | 受水槽２２.５㎥ | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条第２項に基づく受水槽設備の点検・清掃・検査 | 年１回 |
| 環境衛生管理業務 |  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第６条に規定する建築物環境衛生管理技術者の選任及び同法第４条に基づく空気環境・給水設備・排水設備・清掃及び害虫等の防除についての環境測定 | ビル管選任：常時 空気環境測定：年６回 水質検査：年１回 簡易専用水道検査：年１回 汚水槽清掃：年２回 冷却塔清掃：年１回 ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査：年１回 |
| 機械警備業務 |  | 防犯監視・火災監視、国旗の掲揚（休館日かつ祝日の日） | 毎日 |
| 運転監視業務 | 中央監視盤、受電設備、自家発電装置、非常放送設備、自動火災報知設備等 | 監視制御設備及び電気設備、自家発電設備等の運転監視（第３種電気主任資格を有する者を１ポスト常駐） | 毎日 |
| 清掃及び警備業務 |  | 館内の日常清掃及び定期清掃、常駐による巡回警備、市旗の掲揚（開館日） | 毎日 清掃業務（日常） 清掃業務（定期） 警備業務 |
| 周辺管理業務 |  | 刈込、剪定等の樹木管理 | 刈込：年１回 施肥：年１回 薬剤散布：年４回 草刈：年５回 除草：年３回 剪定：年１回 |
| エレベータ保守点検 業務 | 機械室無し 乗用 5ヶ所停止 2台 機械室無し 乗用 2方向5ヶ所停止 機械室無し 乗用 4ヶ所停止 機械室無し 乗用 2ヶ所停止 機械室無し 乗用 2方向8ヶ所停止 機械室無し 荷物用4ヶ所停止 | フルメンテナンス (遠隔監視・自動点検) 及び 定期点検 | 月１回 法定検査 年１回 |
| エスカレータ保守点検 業務 | 屋内型 30°3台 | フルメンテナンス 及び 定期点検 | 月１回 法定検査 年１回 |
| 自家用電気工作物保安業務 | 受電電圧6.6kV 受電電力1000kW 受電設備容量5150kVA 太陽光発電 50kW 自家発電設備 1000kVA | 定期保守点検 | 月１回 |
| 冷暖房設備保守点検業務 | ガス焚き吸収冷温水機240RT ２台 | 定期保守点検 | 年４回 |
|  | ユニット型空調機 ８台 コンパクト型空調機 １１台 | 定期保守点検 | 年２回 |
|  | GHP室外機 １７系統 EHP室外機 １４系統 | 定期保守点検 | 年２回 |
| ろ過設備保守点検業務 | 雨水ろ過7m3/h 池ろ過52.8m3/h | 定期保守点検 | 年１回 |
| 非常用発電設備保守点検業務 | 発電装置形式： エンジン形式： ガスタービン | 定期保守点検(消防点検含む) | 年2回 |
| 廃棄物保管庫清掃維持管理業務 |  | 廃棄物保管庫の清掃維持管理 | 毎日 |
| 特殊建築物定期点検業務 |  | 建築基準法第１２条に基づく定期保守点検 | 建物：３年に１回 設備：年１回 |
| 舞台吊物装置保守点検業務 | 吊物バトン(緞帳、紗幕、暗転幕、袖幕、一文字幕、引割幕、中ホリゾント幕、大黒幕、ホリゾント幕)、照明バトン、スピーカーバトン、東西幕、天井開閉、ライトブリッジ、音響反射板、オーケストラ迫り、大迫り、客席ワゴン、制御盤、操作盤等 | 舞台吊物装置の定期保守点検及び調整 | 年6回 |
| ホール照明設備保守点検業務 | 主幹盤、調光分岐盤、サーバー制御架、移動型調光器、操作卓、ワイヤレス送・受信機、無停電電源装置、演出照明器具等 | ホール照明設備の定期保守点検 | 年２回 |
| ホール音響設備保守点検業務 | 調整卓、専用電源部、ワイヤレス設備、スピーカー設備、マイク回線、吊マイク設備、エレベーターマイク設備等 | ホール音響設備の定期保守点検 精密点検1回、動作点検1回 | 年２回 |
| ピアノ調律業務 | 未定 | ピアノの整調・整音・調律 | 年各４回 |